PROPOSITION DE PROJET

Reference: PLP052HS2B A000CE000I00110 0000000I000000000000

Agence : FRANCE AIR - 383 rue des Barronnieres - 01700 Beynost - Donnees : 13-02-2026

Refroidissement

| Temp. entree eau utilisation | C | 12.0 |
| --- | --- | --- |
| Temp. sortie eau utilisation | C | 7.0 |
| Glycol cote utilisation | % | 0 |
| Temp. air exterieur source | C | 35.0 |
| Humidite relative air source | % | 40 |
| Pourcentage de charge | % | 100 |

Chauffage

| Temp. entree eau utilisation | C | 40.0 |
| --- | --- | --- |
| Temp. sortie eau utilisation | C | 45.0 |
| Glycol cote utilisation | % | 0 |
| Temp. air exterieur source | C | 7.0 |
| Humidite relative air source | % | 87 |
| Pourcentage de charge | % | 100 |

Donnees acoustiques

| Distance en champ libre | m | 10.0 |
| --- | --- | --- |
| Facteur de directionnalite |  | 2 |

Norme UNI EN 14511

| Calculs selon la norme UNI EN 14511 |  | Oui |
| --- | --- | --- |
| UNI EN 14511 Version |  | UNI EN 14511 - 2022 |

Refroidissement (Performances)

| Puissance frigorifique | kW | 41.7 |
| --- | --- | --- |
| Debit eau utilisateur | l/h | 7155 |
| Perte de charge utilisateur | kPa | 30 |
| Puissance absorbee compresseurs | kW | 16.0 |
| Courant absorbe compresseurs | A | 25.6 |
| Puissance absorbee totale | kW | 16.6 |
| Courant absorbe total | A | 28.8 |
| EER | W/W | 2.50 |
| EER UNI EN 14511 | W/W | 2.48 |
| SEER | Wh/Wh | 4.15 |

Chauffage (Performances)

| Puissance calorifique | kW | 52.3 |
| --- | --- | --- |
| Debit eau utilisateur | l/h | 9087 |
| Perte de charge utilisateur | kPa | 48 |
| Puissance absorbee compresseurs | kW | 14.8 |
| Courant absorbe compresseurs | A | 23.8 |
| Puissance absorbee totale | kW | 15.5 |
| Courant absorbe total | A | 27.0 |
| COP | W/W | 3.37 |
| COP UNI EN 14511 | W/W | 3.32 |
| SCOP | Wh/Wh | 4.35 |
| Eta s |  | 171.0 |
| Classe saisonniere chauffage |  | A++ |

Donnees generales

| Max courant absorbe (FLA) | A | 56 |
| --- | --- | --- |
| Courant de demarrage (LRA) | A | 57 |
| Niveau de puissance acoustique Lw | dB(A) | 83 |
| Niveau de pression acoustique Lp | dB(A) | 55 |
| Debit d'air source | m3/h | 16259 |
| Nombre de ventilateurs |  | 2 |
| Refrigerant |  | R290 |
| GWP |  | 3 |
| Poids sans options | kg | 500 |
| Alimentation |  | 400 / 3+N / 50 |